1、断路器的实时数据帧

第1字节      帧头AA

第2字节      CMD(07表示主动上报实时数据，06表示被动上报实时数据)

第3字节      断路器地址编号(00~09，00代表第1个断路器)

第4字节      断路器型号

第5字节      断路器类型(06代表3/4P，07代表2P，08代表1P)

第6字节       有效载荷长度(59个字节)

第7、8字节    总电压(高字节在前，后面的参数都是高字节在前)

第9、10字节   漏电流

第11、12字节  功率

第13、14字节  温度

第15、16字节  电流

第17、18字节  告警，具体如下:

第19、20字节  电量低字节

第21、22字节  电量高字节

第23、24字节  A 相电压

第25、26字节  B 相电压

第27、28字节  C 相电压

第29、30字节  A 相电流

第31、32字节  B 相电流

第33、34字节  C 相电流

第35、36字节  N 相电流

第37、38字节  A 相功率

第39、40字节  B 相功率

第41、42字节  C 相功率

第43、44字节  A 相告警，具体如下:

第45、46字节  B 相告警，位定义同A 相告警

第47、48字节  C 相告警，位定义同A 相告警

第49、50字节  分合闸状态，5A 00为合闸，A5 00为分闸

第51、52字节  A 相功率因数

第53、54字节  B 相功率因数

第55、56字节  C 相功率因数

第57、58字节  端子温度 A

第59、60字节  端子温度 B

第61、62字节  端子温度 C

第63、64字节  端子温度 N

第65字节      能否被远程控制，1-能，0-否

第66、67字节  CRC校验码，低字节在前(CRC字节前所有字节参与计算所得)

第68字节      帧尾55

数据包举例如下：

1号断路器主动上报的实时数据：

AA070020073B00000000000000D500002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A5117FFF00000000000000000000000001D94C55

2号断路器主动上报的实时数据：

AA070120073B00000000000000D500002000000400000000000000000000000000000000000000000000000000000000A5007FFF0000000000000000000000000117E255

3号断路器主动上报的实时数据：

AA070214083B00DC0000000000ED00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A500000000000000000000000000000001823F55

4号断路器主动上报的实时数据：

AA070314083B00DC0000000000BC00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A500000000000000000000000000000001E41D55

5号断路器主动上报的实时数据：

AA070414083B00DC0000000000D100000000001E00000000000000000000000000000000000000000000000000000000A500000000000000000000000000000001D53B55

6号断路器主动上报的实时数据：

AA070520073B00000000000000CE00002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000A5007FFF00000000000000000000000001752F55

2、断路器的门限值参数帧

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(05表示上传阈值参数，与读取指定断路器的阈值参数指令码一致)

第3字节       断路器地址(00~09，00代表第1个断路器)

第4字节       断路器型号

第5字节       断路器类型(06代表3/4P，07代表2P，08代表1P)

第6字节       数据长度(40个字节)

第7、8字节    电压上限(高字节在前，后面的参数都是高字节在前)

第9、10字节   电压下限

第11、12字节  漏电流上限

第13、14字节  功率上限

第15、16字节  温度上限

第17、18字节  电流上限

第19、20字节  A 相电流上限

第21、22字节  B 相电流上限

第23、24字节  C 相电流上限

第25、26字节  A 相功率上限

第27、28字节  B 相功率上限

第29、30字节  C 相功率上限

第31、32字节  电压预警上限

第33、34字节  电压预警下限

第35、36字节  漏电预警上限

第37、38字节  温度预警上限

第39、40字节  A 电流预警

第41、42字节  B 电流预警

第43、44字节  C 电流预警

第45、46字节  电流预警

第47、48字节  CRC校验码，低字节在前

第49字节      帧尾55

3、数据应答帧

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(与下发帧的指令码一致)

第3字节       断路器地址(与下发帧的地址码一致)

第4字节       数据长度(0个字节)

第5、6字节    校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

如，控制断路器1断开，发送：AA030001003DCC55

返回：AA030000D1FC55

二、服务器命令

1、设置断路器地址

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(00代表断路器地址设置)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(1个字节)

第5字节       数据字节(01-进入地址设置模式 02-退出地址设置模式)

第6、7字节    校验码，低字节在前

第8字节       帧尾55

返回帧：上传应答信号

注：模组接收到此命令会有60秒时间等用户设置地址，如果在60秒内设完地址且发送了退出指令则直接退出地址设置模式，如果60秒后没有接收到退出指令则自动退出地址设置模式，重新设完地址后，必须将断路器的电源模块断电重启，因为地址顺序改变后，原来上电时的阈值参数在内存中的存储状态并未改变，重启后才会重新更新。

示例帧如下：

进入地址设置模式：AA00000101FC4855

退出地址设置模式：AA00000102BC4955

2、设置上报实时数据间隔时间

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD( 01代表设置上传实时数据间隔时间)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(2个字节)

第5字节       秒高字节(范围：300~36000秒，默认600秒，秒数为0表示不上传实时数据)

第6字节       秒低字节

第7、8字节    校验码，低字节在前

第9字节       帧尾55

返回帧：上传应答信号

示例帧如下：

设置上传时间为10秒：AA010002000A041655

关闭上传实时数据：   AA0100020000841155

3、控制指定断路器的开和关

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(03代表动作指定断路器)

第3字节       断路器地址(00~09，00代表第1个断路器，01代表第2个断路器，FF代表全部)

第4字节       数据长度(1个字节)

第5字节       断路器状态(00分闸，01合闸)

第6、7字节    校验码，低字节在前

第8字节       帧尾55

返回帧：上传应答信号(服务器收到应答表示断路器动作已执行)

示例帧如下：

断路器1断闸：  AA030001003DCC55

断路器1合闸：  AA03000101FC0C55

断路器2断闸：  AA030101006C0C55

断路器2合闸：  AA03010101ADCC55

断路器3断闸：  AA030201009C0C55

断路器3合闸：  AA030201015DCC55

断路器4断闸：  AA03030100CDCC55

断路器4合闸：  AA030301010C0C55

断路器5断闸：  AA030401007C0D55

断路器5合闸：  AA03040101BDCD55

断路器6断闸：  AA030501002DCD55

断路器6合闸：  AA03050101EC0D55

所有断路器断闸：AA03FF01000DFC55

所有断路器合闸：AA03FF0101CC3C55

4、恢复出厂设置(注:恢复出厂设置所有的数据回到出厂值)

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD (04代表恢复出厂设置)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(0个字节，表示后面无数据部分)

第5、6字节    CRC校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

返回帧：上传应答信号(此时的应答信号中的断路器地址码默认为00，主机不用关心此字节)

注:此命令会清除断路器地址码设置，使用此命令要从新设置断路器地址

示例帧如下：

恢复出厂：AA040000603D55

5、读取指定断路器的门限值参数

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD (05代表读取指定断路器阈值参数)

第3字节       断路器地址(00~09，00代表第1个断路器，01代表第2个断路器)

第4字节       数据长度(0个字节，表示后面无数据部分)

第5、6字节    校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

返回帧：上传指定断路器的阈值参数

示例帧如下：

读取断路器1阈值：AA05000031FD55

读取断路器2阈值：AA050100306D55

读取断路器3阈值：AA050200309D55

读取断路器4阈值：AA050300310D55

读取断路器5阈值：AA050400333D55

读取断路器6阈值：AA05050032AD55

6、读取指定断路器的实时数据

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD (06代表读取实时数据)

第3字节       断路器地址(00~09，00代表第1个断路器，01代表第2个断路器)

第4字节       数据长度(0个字节，表示后面无数据部分)

第5、6字节    校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

返回帧：上传指定断路器的实时数据(CMD=06)

示例帧如下：

读取断路器1实时数据：AA060000C1FD55

读取断路器2实时数据：AA060100C06D55

读取断路器3实时数据：AA060200C09D55

读取断路器4实时数据：AA060300C10D55

读取断路器5实时数据：AA060400C33D55

读取断路器6实时数据：AA060500C2AD55

7、读取断路器是否存在（LoRa机型限制最大空开数量为10个）

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(08代表空开是否存在)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(0个字节，表示后面无数据部分)

第5、6字节    校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

返回帧：

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(08代表空开是否存在)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(2个字节)

第5字节       执行结果高字节(1代表存在 0代表不存在)

第6字节       执行结果低字节(1代表存在 0代表不存在)

第7、8字节    校验码，低字节在前

第9字节       帧尾55

断路器地址与上报bit位对应表

地址0  ----> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址1  ----> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址2  ----> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址3  ----> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址4  ----> 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址5  ----> 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址6  ----> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址7  ----> 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址8  ----> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

地址9  ----> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

示例帧如下：

断路器0-9存在：AA080002FFC0A5D355

断路器1、3、5、6、7、8、9存在，断路器0、2、4不存在：AA08000215F0A5D355

8、控制多个断路器通断

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(09代表控制多个断路器通断)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(2个字节)

第5字节       数据高字节

第6字节       数据低字节(bit0=0表示断路器1分闸，bit0=1表示断路器1合闸，依次类推)

第7、8字节    校验码，低字节在前

第9字节       帧尾55

返回帧：

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(09代表控制多个断路器通断)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(2个字节)

第5字节       执行结果高字节

第6字节       执行结果低字节(执行结果返回状态会有延迟，需要30S后主动再次查询当前断路器通断状态)

第7、8字节    校验码，低字节在前

第9字节       帧尾55

断路器地址与控制bit位对应表

地址0  ----> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址1  ----> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址2  ----> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址3  ----> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址4  ----> 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址5  ----> 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址6  ----> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址7  ----> 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址8  ----> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

地址9  ----> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

示例帧如下：

断路器1、3、5、6、7、8、9合闸，断路器0、2、4断闸：AA09000215F0E5D755

9、批量查询空开分合闸状态及远程状态

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(0A代表批量查询空开分合闸状态及远程状态)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(0个字节，表示后面无数据部分)

第5、6字节    校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

返回帧：

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(0A代表批量查询空开分合闸状态及远程状态)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(2个字节)

第5、6字节    断路器开关状态(1代表合闸 0代表分闸)

第7、8字节    断路器远程控制状态(1代表远程控制位有效 0代表远程控制位无效)

第9、10字节    校验码，低字节在前

第11字节       帧尾55

断路器地址与上报bit位对应表

地址0  ----> 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址1  ----> 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址2  ----> 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址3  ----> 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址4  ----> 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址5  ----> 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址6  ----> 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址7  ----> 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地址8  ----> 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

地址9  ----> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

示例帧如下：

断路器0-9合闸、0-9远程控制位有效：AA0A0004FFC0FFC0A5D355

断路器0-9分闸、0-9远程控制位无效：AA08000400000000A5D355

- 执行漏保自检功能（漏电自检就是检测漏保开关的漏电保护功能是否正常，必须合闸状态下使用此命令）

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(0B代表执行漏保自检功能)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(0个字节，表示后面无数据部分)

第5、6字节    校验码，低字节在前

第7字节       帧尾55

返回帧：

第1字节       帧头AA

第2字节       CMD(0B代表执行漏保自检功能)

第3字节       断路器地址(此字节无意义，默认为00)

第4字节       数据长度(2个字节)

第5、6字节    执行结果(1 代表执行成功  0代表执行失败)

第7、8字节    校验码，低字节在前

第9字节       帧尾55

下行示例帧：

执行漏保自检功能: AA0B0000503E55

注意：执行漏保自检功能时开关必须有市电电压，不然只会分闸，不会自动合闸，此功能代替传统空开漏保自检功能，传统空开需要手动每个月按一次

- 透传调试指令（平台下发指令将原封不动透传给空开）

第1、2字节       		帧头54、53

第3、4、.....、N字节		透传数据内容

第N+1字节       		帧尾45

CRC16直接计算法参考（C语言）

unsigned short CRC_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length)

{

int i;

unsigned short crc_value=0xFFFF;

while(data_length--)

{

crc_value ^= *data_value++;

for(i=0;i<8;i++)

{

if(crc_value&0x0001)

crc_value=(crc_value>>1)^0xA001;

else

crc_value=crc_value>>1;

}

}

return(crc_value);

}