独立式感烟探测器输出说明

版本：2.0-

1.模块端子图

端子说明：

3V: 直接连接电池输出；

DAT1: 报警信号输出；（高电平：3V；低电平：0V）

DAT2: 故障信号输出；（高电平：3V；低电平：0V）

AUE:  模块激活信号输出；（高电平：3V；低电平：0V）

GND: 地线。

- 信号输出说明

  - 正常状态：

（1）.报警器正常监控状态：DAT1 端为低电平信号；AUE为高电平信号。

（2）.电池电压正常：DAT2 端为低电平信号；AUE为高电平信号。

2.2 报警状态：

AUE 由高电平变为低电平；DAT1由低电平变为高电平。

2.3 报警状态恢复：

DAT1由高电平变为低电平后，AUE 由低电平变为高电平。

2.4 自检状态：

AUE 由高电平变为低电平；DAT1由低电平变为高电平。

自检结束：

DAT1由高电平变为低电平后，AUE 由低电平变为高电平。

2.5 电池欠压：

DAT2由低电平变为高电平。

2.6 电池欠压恢复：

DAT2由高电平变为低电平。